## Hoja1
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE EXPANSIÓN Ce ( de acuerdo a UNE 100155)
Para temperaturas desde 30ºC hasta 70 ºC ( ambas incluidas)
t (º C) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70
Ce | 0.00341 | 0.0049 | 0.00657 | 0.00842 | 0.01045 | 0.01266 | 0.01505 | 0.01762 | 0.02037
Para temperaturas desde 70º C hasta 140º C ( ambas excluidas)
t º C) | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130
Ce | 0.02187 | 0.02556 | 0.03294 | 0.04032 | 0.0477 | 0.05508 | 0.06246
Para temperaturas desde 140 º C hasta 210º C ( ambas incluidas)
t (ºC) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
Ce | 0.073 | 0.085 | 0.097 | 0.109 | 0.121 | 0.133 | 0.145 | 0.157
Otra fórmula válida entre temperaturas de 30 ºC y 120 ºC ambas inclusive
t (ºC ) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Ce | 0.0032716 | 0.0065609 | 0.010498 | 0.015083 | 0.020317 | 0.026198 | 0.032727 | 0.039905 | 0.04773 | 0.056203
Para cálcula Fc cuando el fluido caloportador sea una solución de glicol-etilénico en agua
t (ºC ) | 0.073: 120; 0.085: 50
G | 0.073: 40; 0.085: 10
a | 0.073: 29.9329; 0.085: -77.7468
b | 0.073: -0.58898; 0.085: -0.12099
fc | 0.073: 1.1638; 0.085: -43.4754